ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

PROJECT II – IT2 (IT3931)

# BÁO CÁO CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

HỆ THỐNG IoT–AI PHÁT HIỆN SỚM VÀ ĐỊNH VỊ RÒ RỈ NƯỚC TRONG TÒA NHÀ

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Sinh viên | Vũ Long Hải |
| MSSV | 20235322 |
| Giảng viên hướng dẫn | Nguyễn Thị Thu Giang |
| Thời điểm chốt báo cáo | 14/10/2026 |
| Phạm vi hiện tại | Mô hình thử nghiệm 2 zone; 3 cảm biến lưu lượng; không sử dụng cảm biến áp suất |

# TÓM TẮT TIẾN ĐỘ

| Nội dung | Tình hình đến 14/10/2026 |
| --- | --- |
| Đã hoàn thành | Chọn đề tài; hoàn thiện kế hoạch thực hiện và tài liệu hướng dẫn; chốt mô hình 2 zone; chọn phương án 3 cảm biến; đặt mua 12 đơn linh kiện và vật tư. |
| Đang chờ | Hàng đang trong các trạng thái chờ lấy hàng/chờ giao hàng theo ảnh chụp; chưa xác nhận đã nhận và nghiệm thu. |
| Chưa thực hiện | Lắp mô hình nước; cấp nguồn/đấu dây; nạp firmware; MQTT–database–dashboard; thu dữ liệu; huấn luyện AI; thử nghiệm rò rỉ. |
| Chi phí đã đặt theo ảnh | 1.024.445 đồng (tổng thành tiền của 12 đơn; có thể gồm ưu đãi và phí giao hàng). |
| Bước quan trọng tiếp theo | Nhận và kiểm tra phần cứng; thử ESP32, một YF-S401; đo lưu lượng thật của bơm trước khi lắp cả hệ thống. |

# 1. Các mốc đã thực hiện và quyết định thiết kế

08/10/2026: Xác lập đề tài Project II – IT2; lập kế hoạch nghiên cứu IoT kết hợp học máy để phát hiện bất thường và gợi ý khu vực rò rỉ.

Giai đoạn chuẩn bị: Hoàn thành 3 tài liệu làm việc: “Kế hoạch thực hiện.docx”, “Hướng dẫn.docx”, “Phần cứng.docx”; định hướng ban đầu có 2 zone, dữ liệu lưu lượng và áp suất, MQTT, database, Isolation Forest.

14/10/2026: Chuyển thiết kế sang phương án tiết kiệm: bỏ cảm biến áp suất, giữ 3 YF-S401 (cảm biến tổng, Zone 1, Zone 2). Phương án 5 cảm biến đã thảo luận nhưng CHƯA đặt mua thêm 2 chiếc.

14/10/2026: Xác nhận dải đo YF-S401 0,3–6 L/phút (theo thông tin người thực hiện đã kiểm chứng) và giắc cảm biến dùng chuẩn XH 2.54mm, 3 chân.

14/10/2026: Bổ sung đầu nối XH, 3 bộ jumper 21cm, điện trở 10kΩ/4,7kΩ và breadboard; hoàn tất 12 đơn mua sắm theo ảnh chụp.

# 2. Cấu hình kỹ thuật đã chốt

Mô hình thủy lực: Bồn → bơm DC 12V → cảm biến tổng F0 → khớp T chia 2 nhánh → F1 tại Zone 1 và F2 tại Zone 2 → van/điểm xả có kiểm soát → nước hồi về bồn.

Điều khiển và truyền dữ liệu: ESP32 DevKit 38 chân (CP2102, USB Type-C); truyền Wi-Fi/MQTT tới laptop; lưu lịch sử bằng SQLite; hiển thị Streamlit.

AI dự kiến: Phương pháp ngưỡng/rule làm chuẩn so sánh, kết hợp Isolation Forest từ dữ liệu lưu lượng bình thường; báo cáo anomaly score, cảnh báo, zone nghi ngờ và nguyên nhân.

Tín hiệu đo: F0 – lưu lượng tổng; F1 – lưu lượng Zone 1; F2 – lưu lượng Zone 2. Không có dữ liệu áp suất trong cấu hình hiện tại.

Giới hạn cần ghi rõ: Với một cảm biến đặt ở đầu mỗi nhánh, rò rỉ xảy ra SAU cảm biến có thể không tạo ra chênh lệch F0 – F1 – F2. Hệ thống có thể học bất thường theo thói quen dòng chảy và gợi ý zone, nhưng không thể đảm bảo định vị đúng trong mọi trường hợp hoặc đo trực tiếp lượng rò rỉ từng zone. Đây là giới hạn đo lường, không được trình bày như tính năng đã chứng minh.

# 3. Kiểm kê 12 đơn hàng đã đặt

Các thông số dưới đây được ghi theo ảnh đơn hàng, mô tả sản phẩm trong tài liệu phần cứng và những nội dung đã được người thực hiện xác nhận. Những thông số không có căn cứ hoặc chưa kiểm tra thực tế được đánh dấu “cần xác minh”.

| STT | Thiết bị | SL đã đặt | Thông số / quy cách theo chứng từ | Đơn hàng (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ESP32 DevKit | 1 bộ | ESP32-WROOM-32D; 38 chân; CP2102; USB Type-C; logic GPIO 3,3V; Wi-Fi tích hợp. | 124.632 |
| 02 | Cảm biến lưu lượng YF-S401 | 3 chiếc | Hall tạo xung; dải lưu lượng 0,3–6 L/phút (đã xác nhận); mô tả sản phẩm ghi cấp 5–18VDC, ~15mA; đầu ống Φ6; giắc XH 2.54mm 3P. | 149.025* |
| 03 | Máy bơm nước màng mini | 1 chiếc | DC 12V; tự mồi; quảng cáo 2–3 L/phút; sản phẩm đặt mẫu HM0283/động cơ 385. | 89.000 |
| 04 | Bộ nguồn adapter | 1 chiếc | Đầu ra ghi 12V – 2A (công suất tối đa danh định 24W); cần kiểm tra cực tính và đầu jack. | 45.640 |
| 05 | Ống silicone | 1 cuộn | Đường kính trong 6mm, ngoài 8mm; chiều dài 5m. | 98.657 |
| 06 | Van khóa tay | 4 chiếc | Hai đầu ngạnh, cỡ ống 6mm. | 46.766 |
| 07 | T nối ống bằng đồng | 4 chiếc | Ba đầu ngạnh 6mm. | 123.681 |
| 08 | Đai siết inox | 6 gói = 12 cái | Cỡ siết 6–12mm; mỗi gói 2 cái; cần đánh giá số mối nối khi lắp thực tế. | 120.000 |
| 09 | Jack nguồn DC cái có dây | 1 chiếc | Kích thước đầu jack công bố 5.5×2.5mm; cần so khớp với đầu adapter. | 33.096 |
| 10 | Giắc XH | 10 bộ | XH bước chân 2.54mm; 3 pin; đúng chuẩn giắc YF-S401 đã xác nhận. | 49.359 |
| 11 | Dây jumper + điện trở | 5 gói | 40 M–M 21cm; 40 M–F 21cm; 40 F–F 21cm; 20 điện trở 10kΩ; 20 điện trở 4,7kΩ (1/4W, ±5% theo listing). | 112.004 |
| 12 | Breadboard MB-102 | 1 chiếc | 830 lỗ; kích thước quảng cáo 165×55×10mm. | 32.585 |

* Đơn cảm biến gồm 3 YF-S401 và 1 cuộn thiếc hàn tặng kèm. Các số tiền là “thành tiền” cả đơn (không nhất thiết bằng đơn giá niêm yết nhân số lượng).

# 4. Tổng hợp chi phí mua sắm

| Khoản mục | Thành tiền |
| --- | --- |
| 9 đơn ban đầu (ESP32, cảm biến, bơm, nguồn, ống, van, T nối, đai siết, jack) | 830.497đ |
| Đơn giắc XH 2.54mm – 10 bộ | 49.359đ |
| Đơn jumper + điện trở – 5 sản phẩm | 112.004đ |
| Đơn breadboard MB-102 | 32.585đ |
| TỔNG GIÁ TRỊ 12 ĐƠN HÀNG | 1.024.445đ |

Tổng chỉ phản ánh số tiền “thành tiền” xuất hiện trên ảnh đơn mua. Chưa bao gồm vật tư có thể cần phát sinh sau khi lắp (bình nước, khay, cáp USB dữ liệu, phụ kiện sửa mối nối...). Chưa có xác nhận nhận đủ hoặc thanh toán quyết toán.

# 5. Tiến độ so với lộ trình triển khai

| Mốc | Đầu việc | Trạng thái | Đầu ra / chú ý |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Lựa chọn đề tài, lập kế hoạch và tài liệu | Hoàn thành hồ sơ ban đầu | Cần điều chỉnh lại tài liệu theo cấu hình 3 flow, bỏ pressure |
| 1 | Khảo sát và đặt phần cứng | Đã đặt – chờ nhận | 12 đơn; chưa kiểm kê/kiểm thử thực tế |
| 2 | Lắp mô hình 2 zone, thử bơm và van | Chưa bắt đầu | Chờ nhận thiết bị, chuẩn bị bình/khay |
| 3 | ESP32 đọc 3 cảm biến, hiệu chuẩn | Chưa bắt đầu | Kiểm tra từng YF-S401; xác nhận mức tín hiệu |
| 4 | Truyền Wi-Fi/MQTT | Chưa bắt đầu | Arduino IDE, Mosquitto |
| 5 | Lưu dữ liệu SQLite | Chưa bắt đầu | Python collector + nhãn thời gian |
| 6 | Dashboard realtime | Chưa bắt đầu | Streamlit + biểu đồ 3 dòng lưu lượng |
| 7 | Thu dataset bình thường / tạo leak | Chưa bắt đầu | Ghi nhật ký kịch bản normal/leak |
| 8 | Rule baseline và Isolation Forest | Chưa bắt đầu | Đặc trưng chỉ dựa trên flow/time |
| 9 | Tích hợp cảnh báo và zone nghi ngờ | Chưa bắt đầu | Chỉ đưa ra zone nghi ngờ khi có bằng chứng |
| 10 | Đánh giá thực nghiệm định lượng | Chưa bắt đầu | Precision, Recall, F1, báo nhầm, thời gian phát hiện |
| 11 | Demo, video, báo cáo cuối kỳ | Chưa bắt đầu | Sau khi thiết bị và AI chạy ổn định |

Nhận định tiến độ: Dự án hiện đang ở giai đoạn CHUẨN BỊ VÀ MUA SẮM, chưa có nguyên mẫu đo nước, dữ liệu thực nghiệm hay mô hình AI chạy được. Không gán tỷ lệ % hoàn thành toàn dự án khi chưa có tiêu chí đo khối lượng được nghiệm thu.

# 6. Kiểm tra kỹ thuật trước khi đấu nối

6.1. Mức tín hiệu YF-S401: Nguồn nuôi cảm biến và tín hiệu xung không đồng nghĩa cùng mức logic. Cần xác minh output kiểu open-collector hay push-pull, xác định VCC/GND/SIGNAL bằng tài liệu/đo trước khi nối ESP32. Tuyệt đối không đặt 5V vào GPIO 3,3V.

6.2. Điện trở đã mua: Có thể tạo điện trở 14,7kΩ bằng 10kΩ nối tiếp 4,7kΩ. Khi thật sự cần chia áp cho tín hiệu 5V push-pull, ví dụ nhánh trên 10kΩ và nhánh dưới 14,7kΩ cho điện áp xấp xỉ 2,98V tại GPIO; từng cảm biến cần một kênh riêng. Nếu output open-collector, ưu tiên kéo lên 3,3V theo thông số phần cứng.

6.3. Nguồn điện: Nguồn 12V phục vụ bơm; ESP32 cấp 5V qua USB hoặc nguồn 5V ổn định phù hợp; không cấp trực tiếp 12V vào chân 3V3/5V của ESP32. Tách phần điện khỏi nước và nối mass đúng nguyên tắc khi chia sẻ tín hiệu.

6.4. Tương thích cơ khí: Xác nhận đầu ngạnh bơm, đầu ngạnh YF-S401 và T/van 6mm khớp với ống silicone đường kính trong 6mm. Kiểm tra đầu ra adapter có thực sự tương thích jack 5.5×2.5mm.

6.5. Hiệu chuẩn lưu lượng: Dải đo danh định YF-S401 là 0,3–6 L/phút, nhưng bơm chỉ quảng cáo 2–3 L/phút cho toàn hệ thống. Lưu lượng từng zone và tổn thất áp suất thực tế phải đo bằng nước và thời gian, không suy từ thông số quảng cáo.

6.6. Giới hạn định vị với 3 sensor: F0–F1–F2 có thể hỗ trợ phát hiện thất thoát trước các điểm đo nhánh hoặc sai lệch cảm biến; rò rỉ sau F1/F2 thường làm cả cảm biến tổng và nhánh cùng tăng. Vì vậy không xem phần dư lưu lượng là bằng chứng định vị zone trong mọi kịch bản.

# 7. Vật tư chưa thấy trong đơn hàng / cần chuẩn bị

| Ưu tiên | Hạng mục | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| Cần cho demo | Bình chứa 3–5L, khay hứng chống tràn | Có thể tận dụng đồ sẵn có; đặt thiết bị điện cao hơn khay nước. |
| Cần cho nạp code | Cáp USB-C có truyền dữ liệu | Chỉ mua nếu chưa có; thử nhận cổng COM trước. |
| Nên có | Đồng hồ vạn năng, băng cách điện, dây mềm | Ưu tiên mượn/tận dụng; dùng kiểm tra cực tính và điện áp. |
| Kiểm tra sau lắp | Đai siết/thêm đầu nối 6mm, băng tan nếu có nối ren | 12 đai siết đã mua; phát sinh phụ thuộc bố trí đường ống. |
| Tùy chọn | Bộ nguồn 5V riêng hoặc module DC-DC | Chỉ bổ sung sau khi xác định phương án cấp 5V đủ dòng, ổn định. |

# 8. Kế hoạch hành động ngay sau khi nhận hàng

| Công việc | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- |
| Bước 1 – Kiểm kê | Đếm đủ từng món, kiểm tra ngoại quan, ảnh nhãn; xác nhận cực tính adapter, loại jack, pinout giắc XH và đầu ống. |
| Bước 2 – Test ESP32 | Cài Arduino IDE/driver CP2102, nạp Blink/Serial qua cáp USB-C dữ liệu; chụp ảnh nhận board/COM. |
| Bước 3 – Test 1 cảm biến | Cấp nguồn đúng theo thông số, bảo vệ tín hiệu 3,3V, đọc xung bằng GPIO27; xả nước định lượng để ước lượng xung/lít. |
| Bước 4 – Test 3 cảm biến | Kết nối F0/F1/F2 lần lượt GPIO27/26/25 (đề xuất); đo các trạng thái tắt bơm, chỉ Z1, chỉ Z2, cả hai; so F0 và F1+F2 trong sai số. |
| Bước 5 – Dựng mô hình | Hoàn thiện đường ống và điểm rò có van kiểm soát; thử kín, tuần hoàn an toàn 5–10 phút, ghi lưu lượng thực. |
| Bước 6 – Bắt đầu dữ liệu | Gửi JSON qua MQTT → lưu SQLite → biểu đồ Streamlit; chỉ bắt đầu huấn luyện Isolation Forest sau khi dữ liệu đã ổn định và có nhãn. |

# 9. Các hạng mục phải cập nhật trong tài liệu dự án

Trong kế hoạch và hướng dẫn cũ, loại bỏ yêu cầu pressure sensor, pressure feature và bước hiệu chuẩn áp suất khỏi phạm vi bắt buộc; ghi rõ lý do: tối ưu chi phí và chuyển hướng sang flow-only.

Chốt BOM chính thức 3 YF-S401 (không phải 5); chỉ lưu phương án 5 cảm biến vào phần mở rộng khi đủ kinh phí và đã chứng minh giới hạn của 3 cảm biến.

Thay các feature về áp suất bằng flow_mean, flow_std, continuous_flow_duration, flow_balance, trạng thái hoạt động từng nhánh và thời gian; chỉ dùng biến thời gian trong ngày nếu dataset đủ đại diện.

Khi đánh giá localization, dùng tiêu chí “xác định zone nghi ngờ” và cho phép kết quả “chưa đủ cơ sở”; tách riêng chỉ số phát hiện bất thường khỏi chỉ số định vị thực tế.

# 10. Kết luận tại thời điểm báo cáo

Đề tài đã hoàn thành việc xác định hướng nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu và mua sắm phần lớn thiết bị cốt lõi. Thiết kế hiện tại là ESP32 với 3 cảm biến YF-S401, không có cảm biến áp suất; dùng MQTT, lưu dữ liệu lịch sử và Isolation Forest để phát hiện bất thường lưu lượng. Tổng thành tiền 12 đơn đã đặt là 1.024.445đ.

Mốc cần ưu tiên tiếp theo không phải bổ sung tính năng AI mà là NHẬN HÀNG → KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN → HIỆU CHUẨN LƯU LƯỢNG → LẮP MÔ HÌNH 2 ZONE. Chỉ sau khi thu được dữ liệu đo đáng tin cậy mới chuyển sang huấn luyện và đánh giá AI.

# Nguồn đối chiếu

1. “Kế hoạch thực hiện.docx” – kế hoạch Project II và tiến độ 12 tuần.
2. “Hướng dẫn.docx” – hướng dẫn triển khai ESP32, MQTT, SQLite, dashboard, AI và test.
3. “Phần cứng.docx” – tài liệu mô tả YF-S401, ESP32 và phần cứng tham khảo.
4. Ảnh các đơn hàng được cung cấp trong cuộc trao đổi ngày 14/10/2026 và các thông số người thực hiện đã xác nhận.